## Sheet1
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3<出厂水<2，0.05<末梢水<2 | 0.1<出厂水<0.8，0.02<末梢水<0.8
1 | 二 | 城市水 | 出厂水 | 2024.5.9 | 一水厂内 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.39 | 6.11 | 34.869×10-3 | 0.285×10-3 | 4.131×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.51 | 0 | 0 | 7.11 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.18 | 10.54 | 111 | 28.07 | 0.72 | ＜ 0.02 | 0.88 | 0
2 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 凌国兵 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.38 | 6.41 | 20.006×10-3 | 0.767×10-3 | 3.795×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.66 | 0 | 0 | 7.1 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 2.96 | 11.25 | 164 | 28.87 | 0.51 | ＜ 0.02 | 0.17 | 0
3 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 小民超市 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.38 | 6.4 | 2.746×10-3 | 0.872×10-3 | 7.613×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 7.1 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.02 | 11.58 | 123 | 28.87 | 0.6 | ＜ 0.02 | 0.21 | 0
4 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 鱼你一起酸菜鱼 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.39 | 5.28 | 25.67×10-3 | 0.715×10-3 | 4.203×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 7.04 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.73 | 11.35 | 79 | 57.73 | 0.66 | ＜ 0.02 | 0.31 | 0
5 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 蒙牛冷饮 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.41 | 4.95 | 29.167×10-3 | 0.35×10-3 | 3.963×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 7.03 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 4.44 | 12.35 | 138 | 62.54 | 0.66 | ＜ 0.02 | 0.25 | 0
6 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2024.5.8 | 五城镇自来水厂内 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.4 | 2.34 | 36.822×10-3 | 3.230×10-3 | 8.182×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 1.86 | 1.34 | 119 | 12.83 | 0.48 | ＜ 0.02 | 0.77 | 0
7 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2024.5.7 | 齐云山镇自来水厂内 | 0 | 0 | 64 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.83 | 5.44 | 27.444×10-3 | 0.619×10-3 | 6.425×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.73 | 0 | 0 | 7.09 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 7.17 | 11.45 | 199 | 60.13 | 1.07 | ＜ 0.02 | 0.39 | 0
8 | 三 | 农村水 | 出厂水 | 2024.5.7 | 溪口镇自来水厂内 | 0 | 0 | 8 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.38 | 3.06 | 44.681×10-3 | 1.371×10-3 | 5.019×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.28 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 6.97 | 9.56 | 115 | 25.66 | 0.51 | ＜ 0.02 | 0.55 | 0
9 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.8 | 海阳镇首村水厂 | 0 | 0 | 53 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.37 | 5.6 | 4.406×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.077×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.36 | 0 | 0 | 7.27 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 1.83 | 11.45 | 129 | 12.83 | 0.56 | ＜ 0.02 | 0.11 | 0
10 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 万安镇吴田村水厂 | 0 | 0 | 48 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.33 | 9.88 | 0.888×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.505×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.36 | 0 | 0 | 6.91 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.34 | 21.32 | 148 | 61.74 | 0.6 | ＜ 0.02 | 0.29 | 0
11 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 蓝田镇培源村水厂 | 0 | 0 | 62 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.31 | 3.3 | 3.744×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.64×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.84 | 0 | 0 | 7.36 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.87 | 10.35 | 155 | 17.64 | 1.03 | ＜ 0.02 | 0.26 | 0
12 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 齐云山镇江村水厂 | 0 | 0 | 36 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.37 | 5.58 | 34.085×10-3 | 1.317×10-3 | 4.911×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.22 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.71 | 10.58 | 182 | 33.67 | 0.8 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
13 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 溪口镇溪口村水厂 | 0 | 0 | 53 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.4 | 3.04 | ＜0.032×10-3 | 0.369×10-3 | 12.39×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.76 | 0 | 0 | 7.18 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 5.5 | 8.79 | 109 | 35.27 | 0.53 | ＜ 0.02 | 0.31 | 0
14 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 板桥乡沂川村官坑水厂 | 0 | 0 | 27 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.36 | 2.39 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.287×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.96 | 0 | 0 | 7.67 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.43 | 9.85 | 140 | 3.2 | 1.46 | ＜ 0.02 | 0.12 | 0
15 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 月潭湖镇泮路村水厂 | 0 | 0 | 75 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.36 | 3.37 | 1.395×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.838×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.97 | 0 | 0 | 7.61 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.53 | 9.85 | 177 | 8.01 | 0.86 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
16 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 渭桥乡倪湖村水厂 | 0 | 0 | 80 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.36 | 1.88 | 4.909×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.145×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.05 | 2.5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.47 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 1.17 | 9.58 | 213 | 27.26 | 0.57 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
17 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 山斗乡山斗村水厂 | 0 | 0 | 36 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.44 | 1.67 | 4.039×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.58×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.34 | 0 | 0 | 7.89 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.43 | 6.58 | 116 | 4.8 | 0.57 | ＜ 0.02 | 0.13 | 0
18 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 岭南乡岭南村水厂 | 0 | 0 | 53 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.54 | 4.09 | 0.103×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.056×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.05 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 7.92 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 8.56 | 157 | 7.21 | 1 | ＜ 0.02 | 0.22 | 0
19 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 商山镇芳干村水厂 | 0 | 0 | 60 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.36 | 1.35 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.448×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0 | 7.21 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 2.23 | 5.65 | 154 | 38.47 | 0.52 | ＜ 0.02 | 0.26 | 0
20 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 五城镇月潭村水厂 | 0 | 0 | 70 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.34 | 2.11 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.567×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.62 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.42 | 8.58 | 149 | 7.21 | 0.91 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
21 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 汪村镇杨源村水厂 | 0 | 0 | 57 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.35 | 1.56 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.542×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 | 7.65 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 8.69 | 139 | 6.41 | 0.78 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
22 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 流口镇茗洲村呈村水厂 | 0 | 0 | 42 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.38 | 2.13 | 1.343×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.664×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.37 | 0 | 0 | 7.41 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.53 | 6.87 | 159 | 20.84 | 0.64 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
23 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 鹤城乡用余村水厂 | 0 | 0 | 53 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.35 | 1.01 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.179×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.58 | 0 | 0 | 7.39 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.79 | 9.87 | 149 | 13.63 | 0.61 | ＜ 0.02 | 0.15 | 0
24 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.9 | 东临溪镇芳口村水厂 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.41 | 3.55 | 2.777×10-3 | 1.008×10-3 | 9.119×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.08 | 2.5 | 0.97 | 0 | 0 | 7.56 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.89 | 6.78 | 154 | 23.24 | 0.56 | ＜ 0.02 | 0.33 | 0
25 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 源芳乡渔临村水厂 | 0 | 0 | 69 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.38 | 2.06 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.156×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.43 | 0 | 0 | 7.62 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.59 | 6.89 | 157 | 8.01 | 0.68 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
26 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 龙田乡江田村水厂 | 0 | 0 | 44 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.4 | 1.28 | 6.191×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.688×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.94 | 0 | 0 | 7.43 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.43 | 2.21 | 120 | 6.41 | 0.94 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
27 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 璜尖乡徐家村水厂 | 0 | 0 | 15 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.41 | 1.08 | 0.604×10-3 | ＜0.016×10-3 | 1.831×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.57 | 0 | 0 | 7.65 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.42 | 6.77 | 177 | 10.43 | 0.74 | ＜ 0.02 | 0.15 | 0
28 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 白际乡结竹营村水厂 | 0 | 0 | 15 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.56 | 1.59 | 0.37×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.095×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.03 | 0 | 0 | 7.77 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.46 | 7.52 | 182 | 6.41 | 1.29 | ＜ 0.02 | 0.22 | 0
29 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024.5.7 | 榆村乡富溪村塘下水厂 | 0 | 0 | 43 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.37 | 3.54 | 0.269×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.433×10-3 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.07 | 2.5 | 0.27 | 0 | 0 | 7.75 | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.49 | 8.78 | 159 | 14.43 | 0.41 | ＜ 0.02 | 0.14 | 0