## Sheet1
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3<出厂水<2，0.05<末梢水<2 | 0.1<出厂水<0.8，0.02<末梢水<0.8
1 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 2024.11.4 | 一水厂内 | 0 | 0 | 14 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.06 | 1.11 | 0.035 | 0.002 | 0.006 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.52 | 0 | 0 | 7.06 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 30 | 13.3 | 130 | 63.34 | 0.84 | ＜0.02 | 0.31 | 0
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 松发酒楼 | 0 | 0 | 23 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 8.69 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | 4.965×10-3 | 1.854×10-3 | 0 | 0 | 0.044 | ＜5 | 0.23 | 0 | 0 | 6.73 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 5.45 | 35.97 | 126 | 248.9 | 0.42 | ＜0.02 | 0.09 | 0
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 陶元茗火锅 | 0 | 0 | 40 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.09 | 1.71 | 0.027 | 0.002 | 0.006 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.043 | ＜5 | 0.42 | 0 | 0 | 7.85 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 9.26 | 15.9 | 140 | 64.94 | 0.87 | ＜0.02 | 0.06 | 0
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 张杰食堂 | 0 | 0 | 39 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.07 | 1.29 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.043 | ＜5 | 0.12 | 0 | 0 | 6.96 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 9.61 | 21.26 | 160 | 89.8 | 1.13 | ＜0.02 | 0.11 | 0
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 有仙烟酒 | 0 | 0 | 4 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.06 | 1.67 | 0.032 | 0.002 | 0.007 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.042 | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 6.99 | 0.01 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 1.65 | 23.19 | 147 | 95.41 | 1.2 | ＜0.02 | 0.09 | 0
6 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2024.11.4 | 五城镇自来水厂内 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 2.76 | 0.036 | 0.003 | 0.007 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | 4.965×10-3 | 4.152×10-3 | 0 | 0 | 0.019 | ＜5 | 0.24 | 0 | 0 | 7.06 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3 | 4.33 | 31 | 20.04 | 0.47 | ＜0.02 | 0.33 | 0
7 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2024.11.4 | 齐云山镇自来水厂内 | 0 | 0 | 81 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.07 | 3.6 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.68 | ＜5 | 0.43 | 0 | 0 | 6.51 | 0.08 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.44 | 0 | 158 | 100.21 | 1.02 | ＜0.02 | 0.32 | 0
8 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2024.11.4 | 溪口镇自来水厂内 | 0 | 0 | 15 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.06 | 2.26 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.006 | ＜5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.041 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 6.66 | 4.83 | 50 | 30.47 | 0.93 | ＜0.02 | 0.33 | 0
9 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 海阳镇钗坑村竹后水厂 | 0 | 0 | 31 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.13 | 6.41 | 0.021 | 0.002 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.009 | ＜5 | 0.99 | 0 | 0 | 6.54 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 2.1 | 0 | 32 | 20.84 | 2.03 | ＜0.02 | 0.06 | 0
10 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 万安镇轮车村平岭水厂 | 0 | 0 | 22 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.14 | 9.99 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.003 | ＜5 | 0.56 | 0 | 0 | 6.85 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 0 | 147 | 96.21 | 0.91 | ＜0.02 | 0.07 | 0
11 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 蓝田镇前川村水厂 | 0 | 0 | 76 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.15 | 9.54 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.026 | ＜5 | 0.34 | 0 | 0 | 6.58 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.37 | 0 | 59 | 53.71 | 0.43 | ＜0.02 | 0.05 | 0
12 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 齐云山镇龙源村北山水厂 | 0 | 0 | 50 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.13 | 0.84 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.208 | ＜5 | 0.46 | 0 | 0 | 6.88 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 0 | 77 | 51.31 | 1.19 | ＜0.02 | 0.09 | 0
13 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 溪口镇矶溪村水厂 | 0 | 0 | 21 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.09 | 4.93 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.279 | ＜5 | 0.39 | 0 | 0 | 7.51 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.7 | 4.69 | 37 | 16.03 | 0.73 | ＜0.02 | 0.09 | 0
14 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 板桥乡梓坞村水厂 | 0 | 0 | 63 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0.42 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.52 | 0 | 0 | 7.27 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.64 | 4.31 | 28 | 20.84 | 0.79 | ＜0.02 | 0.06 | 0
15 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 月潭湖镇回岭村水厂 | 0 | 0 | 18 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 2.41 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.43 | 0 | 0 | 7.32 | 0.019 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.65 | 2.54 | 11 | 8.83 | 1.26 | ＜0.02 | 0.09 | 0
16 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 渭桥乡上演村水厂 | 0 | 0 | 16 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 0.48 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.01 | ＜5 | 0.99 | 0 | 0 | 6.7 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 9.31 | 12.2 | 166 | 100.09 | 1.76 | ＜0.02 | 0.07 | 0
17 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 山斗乡山斗村金钩树水厂 | 0 | 0 | 14 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.09 | 1.88 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.41 | 0 | 0 | 7.02 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.83 | 2.68 | 16 | 14.01 | 0.6 | ＜0.02 | 0.05 | 0
18 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 岭南乡璜茅村璜茅坦水厂 | 0 | 0 | 35 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 2.63 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.004 | ＜5 | 0.39 | 0 | 0 | 6.83 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.73 | 3.17 | 39 | 21.64 | 0.64 | ＜0.02 | 0.07 | 0
19 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 商山镇芳干村岭后水厂 | 0 | 0 | 4 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.09 | 4.83 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.016 | ＜5 | 0.55 | 0 | 0 | 6.64 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 10.73 | 14.03 | 144 | 83.38 | 0.36 | ＜0.02 | 0.07 | 0
20 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 五城镇五丰村水厂 | 0 | 0 | 22 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 4.99 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.004 | ＜5 | 0.19 | 0 | 0 | 7.51 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.71 | 2.15 | 19 | 8.83 | 1.08 | ＜0.02 | 0.08 | 0
21 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 汪村镇回源村水厂 | 0 | 0 | 45 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 2.69 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.003 | ＜5 | 0.51 | 0 | 0 | 7.35 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.59 | 2.24 | 28 | 14.43 | 0.68 | ＜0.02 | 0.09 | 0
22 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 流口镇流口村华坑水厂 | 0 | 0 | 34 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 1.62 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.37 | 0 | 0 | 7.38 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.67 | 2.49 | 26 | 20.05 | 0.93 | ＜0.02 | 0.07 | 0
23 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 鹤城乡新安源村水厂 | 0 | 0 | 34 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 3.27 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.46 | 0.029 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.77 | 2.15 | 16 | 7.21 | 1.14 | ＜0.02 | 0.09 | 0
24 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 东临溪镇巧坑村水厂 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.1 | 3.33 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | 4.914×10-3 | 1.864×10-3 | 0 | 0 | 0.005 | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 1.83 | 3.87 | 38 | 26.04 | 0.61 | ＜0.02 | 0.09 | 0
25 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 源芳乡芳山村水厂 | 0 | 0 | 30 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.06 | 3.69 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.48 | 0 | 0 | 7.32 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.84 | 5.48 | 40 | 20.04 | 0.75 | ＜0.02 | 0.07 | 0
26 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 龙田乡古楼村水厂 | 0 | 0 | 61 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 2.75 | ＜0.032×10-3 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.002 | ＜5 | 0.67 | 0 | 0 | 7.33 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.79 | 2.73 | 28 | 16.84 | 0.89 | ＜0.02 | 0.06 | 0
27 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 白际乡项山村严池水厂 | 0 | 0 | 20 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 2.6 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.39 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.86 | 3.51 | 18 | 16.84 | 1.41 | ＜0.02 | 0.08 | 0
28 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 榆村乡桃溪村水厂 | 0 | 0 | 35 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 1.5 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.007 | ＜5 | 0.48 | 0 | 0 | 7.18 | 0.162 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 0.58 | 3.46 | 32 | 28.87 | 0.64 | ＜0.02 | 0.07 | 0
29 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024.11.4 | 璜尖乡璜尖村水厂 | 0 | 0 | 5 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | ＜1 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.003 | ＜5 | 0.53 | 0 | 0 | 7.22 | ＜0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.25 | 0.05 | 3.44 | 1.96 | 39 | 23.24 | 0.79 | ＜0.02 | 0.05 | 0