## Sheet1
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3<出厂水<2，0.05<末梢水<2 | 0.1<出厂水<0.8，0.02<末梢水<0.8
1 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 2025.8.11 | 一水厂内 | 0 | 0 | 39 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.111 | 4.446 | 0.018 | ＜0.016×10-3 | 0.004 | ＜0.041×10-3 | 0.36 | 6.90×10-3 | 3.76×10-3 | 0 | 0 | 0.227 | ＜5 | 0.67 | 0 | 0 | 6.92 | 0.035 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 3.134 | 7.282 | 84 | 38.47 | 0.91 | ＜ 0.02 | 0.37 | 0
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025.8.11 | 川味王 | 0 | 0 | 72 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.166 | 3.941 | 0.029 | ＜0.016×10-3 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | 0.58 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.291 | ＜5 | 0.28 | 0 | 0 | 6.84 | 0.051 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 6.29 | 18.518 | 76 | 72.95 | 1.41 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025.8.11 | 小强商贸 | 0 | 0 | 61 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.182 | 3.818 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | 0.311 | ＜5 | 0.32 | 0 | 0 | 6.89 | 0.042 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 7.114 | 21.67 | 142 | 81.77 | 1.36 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025.8.11 | 得来鲜饭店 | 0 | 0 | 75 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.185 | 3.953 | 0.028 | ＜0.016×10-3 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | 0.56 | 9.32×10-3 | 5.22×10-3 | 0 | 0 | 0.308 | ＜5 | 0.22 | 0 | 0 | 7.03 | 0.014 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 7.007 | 20.776 | 169 | 79.37 | 1.34 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025.8.11 | 家香小吃 | 0 | 0 | 44 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.192 | 3.814 | 0.026 | ＜0.016×10-3 | 0.005 | ＜0.041×10-3 | 0.53 | 4.28×10-3 | 6.86×10-3 | 0 | 0 | 0.323 | ＜5 | 0.26 | 0 | 0 | 7 | 0.032 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 7.401 | 22.297 | 172 | 84.98 | 1.37 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
6 | 三 | 农村水 | 出厂水 | 2025.8.12 | 五城镇自来水厂内 | 0 | 0 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.15 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.592×10-3 | ＜0.041×10-3 | 0.03 | 3.30×10-3 | 5.12×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 7.79 | 0.03 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 2.96 | 2.08 | 56 | 24 | 0.81 | ＜ 0.02 | 0.39 | 0
7 | 三 | 农村水 | 出厂水 | 2025.8.12 | 齐云山镇自来水厂内 | 0 | 0 | 14 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.1 | 0.78 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 2.589×10-3 | ＜0.041×10-3 | 0.03 | 10.8×10-3 | 16.6×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 7.68 | 0.112 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 17 | 48.2 | 175 | 96.1 | 1.21 | ＜ 0.02 | 0.51 | 0
8 | 三 | 农村水 | 出厂水 | 2025.8.12 | 溪口镇自来水厂内 | 0 | 0 | 0 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.15 | ＜0.032×10-3 | 1.856×10-3 | 2.621×10-3 | 1.795×10-3 | 0.08 | 5.21×10-3 | 4.76×10-3 | 0 | 0 | 0.12 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 7.8 | 0.067 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 9.1 | 5.21 | 77 | 34.4 | 0.78 | ＜ 0.02 | 0.63 | 0
9 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 海阳镇首村水厂 | 0 | 0 | 33 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.016 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 8.77×10-3 | 4.77×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 8.1 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.489 | 1.848 | 30 | 14.43 | 0.57 | ＜ 0.02 | 0.3 | 0
10 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 万安镇轮车村福寺水厂 | 0 | 0 | 13 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.109 | 6.066 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 0.015 | 8.05×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.16 | 0 | 0 | 7.25 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.026 | 12.305 | 132 | 2.4 | 0.99 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
11 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 蓝田镇西村扭坑水厂 | 0 | 0 | 59 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.115 | 1.943 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | 1.63×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.4 | 0 | 0 | 7.23 | ＜0.008 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.762 | 8.66 | 139 | 58.53 | 0.57 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
12 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 齐云山镇东亭水厂 | 0 | 0 | 12 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.106 | 2.666 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 0.0105 | 6.89×10-3 | 0 | 0 | 0.071 | ＜5 | 0.25 | 0 | 0 | 7.5 | 0.047 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.906 | 3.734 | 98 | 141.91 | 0.99 | ＜ 0.02 | 0.08 | 0
13 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 溪口镇杭溪水厂 | 0 | 0 | 54 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.603 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 7.41 | ＜0.008 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.643 | 9.484 | 63 | 24.04 | 1.33 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
14 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 山斗乡金源村燕源水厂 | 0 | 0 | 46 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.784 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 0.0161 | 0.012 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.22 | 0 | 0 | 7.81 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.687 | 2.23 | 38 | 10.43 | 0.54 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
15 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.4 | 板桥乡梓坞水厂 | 0 | 0 | 38 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.526 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 7.72 | 0.014 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.576 | 1.864 | 48 | 15.23 | 0.68 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
16 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 月潭湖镇小珰水厂 | 0 | 0 | 31 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.104 | 2.448 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 3.66×10-3 | 7.77×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.27 | 0 | 0 | 7.75 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.13 | 2.741 | 54 | 22.04 | 0.82 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
17 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 渭桥乡倪湖水厂 | 0 | 0 | 52 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.133 | 7.153 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.41 | 0 | 0 | 6.99 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 5.075 | 11.798 | 211 | 130.68 | 0.48 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
18 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 岭南乡岭南水厂 | 0 | 0 | 72 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.464 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 0.011 | 7.45×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.29 | 0 | 0 | 7.65 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.649 | 2.598 | 52 | 22.44 | 0.56 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
19 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.4 | 商山镇荪田村水厂 | 0 | 0 | 25 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.104 | 2.763 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.42 | 0 | 0 | 7.64 | ＜0.008 | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.718 | 2.355 | 38 | 12.03 | 1.25 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
20 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 五城镇月潭村伦堂水厂 | 0 | 0 | 14 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 5.324 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 0.0139 | 9.43×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.17 | 0 | 0 | 7.72 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.704 | 5.496 | 98 | 12.03 | 0.62 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
21 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 汪村镇杨源水厂 | 0 | 0 | 24 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 3.043 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 3.22×10-3 | 3.16×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.21 | 0 | 0 | 7.74 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.827 | 2.403 | 42 | 14.43 | 1.23 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
22 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 源芳乡芳田水厂 | 0 | 0 | 31 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.632 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.38 | 0 | 0 | 7.52 | ＜0.008 | 0.11 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.552 | 2.14 | 35 | 12.03 | 1.13 | ＜ 0.02 | 0.09 | 0
23 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 流口镇黄三村黄宁口水厂 | 0 | 0 | 16 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 3.809 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 1.75×10-3 | 3.03×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.27 | 0 | 0 | 7.71 | ＜0.008 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.728 | 2.595 | 45 | 12.83 | 1.23 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
24 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 鹤城乡梅溪水厂 | 0 | 0 | 72 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.548 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 3.31×10-3 | 3.29×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.35 | 0 | 0 | 7.79 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.633 | 1.973 | 39 | 17.64 | 0.93 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
25 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.7 | 东临溪镇汊口水厂 | 0 | 0 | 11 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.13 | 2.656 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.003 | ＜0.041×10-3 | 0.05 | 7.69×10-3 | 7.83×10-3 | 0 | 0 | 0.071 | ＜5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.5 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 2.091 | 3.822 | 77 | 26.46 | 0.78 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
26 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 龙田乡浯田水厂 | 0 | 0 | 36 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.106 | 1.987 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.42 | 0 | 0 | 7.4 | 0.017 | 0.07 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.628 | 2.149 | 44 | 9.63 | 2.6 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
27 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.4 | 璜尖乡徐家村水厂 | 0 | 0 | 63 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.91 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | 3.31×10-3 | 5.04×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.18 | 0 | 0 | 7.79 | 0.012 | 0.06 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 1.149 | 3.262 | 46 | 20.04 | 0.93 | ＜ 0.02 | 0.07 | 0
28 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.6 | 白际乡白际村水厂 | 0 | 0 | 43 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.1 | 2.238 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.19 | 0 | 0 | 7.3 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.01 | ＜0.5 | ＜0.1 | 0.547 | 3.273 | 44 | 15.23 | 1.51 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0
29 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025.8.5 | 榆村乡太塘水厂 | 0 | 0 | 16 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.1 | 2.009 | ＜0.032×10-3 | ＜0.016×10-3 | 0.002 | ＜0.041×10-3 | 0.04 | ＜ 2.0×10-3 | ＜ 1.0×10-3 | 0 | 0 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.6 | 0.078 | 0.06 | 0.04 | ＜0.5 | 0.15 | 0.84 | 6.084 | 36 | 9.63 | 0.41 | ＜ 0.02 | 0.06 | 0